Расчет пропускной способности регулятора

Приведенные методы расчета основаны на методах расчета регулирующих клапанов, которые подробно изложены в стандартах IEC 534-2, IEC 534-2-2 и ISA-S75.01. Ниже даны формулы для упрощенного расчета. Они применимы для определения требуемой пропускной способности регулятора Kv, а также для определения расхода через заданный регулятор.

Течение сжимаемых сред

Здесь:

- - массовый расход газа, кг/ч

- - коэффициент пропускной способности регулятора, м3/ч

-  - давление на входе в регулятор, бар, абс.

-  - плотность газа на входе в регулятор, кг/м3

-  - относительный перепад давления на регуляторе

-  - давление на выходе из регулятора, бар, абс.

- -коэффициент расширения (учитывает сжимаемость среды)

-  - критический относительный перепад давления, при превышении которого не происходит прироста расхода (при зафиксированном )

-  - коэффициент адиабаты

-  - критический относительный перепад давления, определенный при испытаниях с воздухом

Расчеты по формулам 1-3 проводятся следующим образом:

- по формуле 3 определяется , для оценочных расчетов для всех типов регуляторов можно взять

- рассчитывается значение , пределом величины  является значение , т.е. если , то в ф-лы 1 и 2 в качестве  подставляется значение

- по формуле 2 рассчитывается

- по формуле 3 можно рассчитать величину требуемой пропускной способности регулятора  или, зная  выбранного регулятора определить максимальный расход газа через него для заданных условий.

Течение несжимаемых сред

Здесь:

- - объемный расход жидкости, м3/ч

- - коэффициент пропускной способности регулятора, м3/ч

-  - перепад давления на регуляторе, бар

-  - относительная плотность жидкости ( для воды при 20 оС)